附件一：

一、清洗需求概述

（1）将需要清洗的厨房排风扇全部拆除，放于指定位置，并用塑料加厚薄膜、胶带将风口封住，避免烧坏电机。

（2）在油烟管道下端安装变通式下水管道，直接将清洗管道的污水接入地下污水井，避免二次污染。

（3）将油烟管道上端的顶盖拆除，便于直接作业。

（4）将高压清洗机的进水管置于含有保型除油剂的大塑料桶内，出水口（水枪头）部分改装为旋转式喷头。为避免喷头由于压力过大在管道内不稳定，将其下端悬挂重物保持平衡，然后放置在垂直油烟管道内后开动机器，这样除油溶液就可以喷洒在油烟管道内壁。压力大小可以根据清洗的需要进行调控。大约浸泡30分钟左右，在化学力的作用下，油垢自行脱落，反复冲刷多遍，再用清水冲洗。因每条管道内部中间有隔断，故每条管道清洗需多遍。

（5）清洗完成后将拆除的排风扇安装完毕，基本保持住厨房内无污染。

（6）根据甲方要求进行更换过滤棉。

二、清洗内容及次数

1.清洗起始日为：2025年6月25日

2.高新院区

| 清洗区域 | 数量 | 清洗/更换次数 |
| --- | --- | --- |
| 运水烟罩 | 60.6米 | 4 |
| 普通烟罩 | 2.2米 | 4 |
| 过滤棉 | 69块 | 2 |
| 滤芯 | 71个 | 1 |

3.湖光院区

| 清洗区域 | 数量 | 清洗/更换次数 |
| --- | --- | --- |
| 运水烟罩 | 24.2米 | 4 |
| 普通烟罩 | 17米 | 4 |
| 过滤棉 | 14块 | 2 |
| 滤芯 | 14个 | 1 |
| 净化器 | 16组 | 2 |

- 验收条款

- 清洗时间：4天内完成双院区的清洗工作；

- 白天时间由甲方科室确认，夜间工作时间：17点至次日凌晨5点；

- 乙方针对清洗项目需在清洗前后进行拍照对比，所有清洗工作结束后，由甲方相关科室负责人在验收报告单上签字，作为验收合格同意付款的依据。清洗排烟系统服务能完全满足甲方要求，并提供清洗报告单；

- 乙方如在清洗服务过程中造成设备的损坏，按价赔偿原厂产品，保证设备的正常运行。

- 施工人员需要达到安全操作，如施工人员在清洗过程中受伤，由乙方负责。

- 其他说明

- 包含人工费、施工设备及清洗用剂、税金等费用；

- 付款方式：服务结束甲方验收合格后支付全款；

- 具体金额按实际结算为准。