附件一：

| 设备名称及故障情况 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 风车组件：风叶及轴承破碎 | 1 | 科禄格、BDB400CM、CBC12120-00-00、SK38006-5SS941 |
| 电机：线圈烧坏匝间短路 | 1 | ABB、3/4Kw双速、4极、QAD132S6/4A、AC380V、50Hz、IP55 |
| 电机、控制器：轴承损坏噪音大，电机线圈坏不运转，控制器程序紊乱无法调整 | 3 | JACJAD、DC90V、1800RDM、OUTPUT60W； TNA（S）控制器 |
| 可视对讲：外部干扰、噪音大、无法可视对讲 | 1 | SAFUL、DC15V、有线4.3寸、一拖一、双向摄像头红外、可视70度角 |
| 压缩机：线圈烧毁损坏 | 7 | DAIKIN、JT335D-Y1L、涡旋、AC380V定频、R22 |
| 钎焊式316L不锈钢板换：冻损 | 8 | alfalaval、12匹、氟接口28mm和19mm、水接口DN32*2和DN20*2 |
| 密闭保温风阀：叶片及执行器损坏，无法使用，冬季不能控温 | 6 | 密闭保温风阀、1000*1000*200、AC220V、16N及以上、6-7线带反馈 |
| 水阀门：关闭不严，动作及其困难 | 4 | 国产、DN125、8孔、16公斤及以上、100N及以上、电动焊接球阀、带信号反馈、电控箱、通径球体 |
| 控制箱：线路混乱、多处掐断，报废，不能使用 | 3 | 国产、11kw、8-22A的过载保护器、相序保护器、时间继电器、交流接触器、零地端子排、24伏变压器、24伏指示灯 |