附件一：

消防巡查发现，我院湿式报警阀间手柄蝶阀关闭不严，导致高位水箱间喷淋稳压泵压力无法稳住，急需购买更换。具体如下:

首先将全院喷淋系统水泄空，1.将湿式报警阀间原来所有手柄蝶阀拆除，购置涡轮信号蝶阀，重新套口安装，保证高位水箱间喷淋稳压泵压力稳住。2.将原有故障模块拆除，购置模块箱、金属线槽、金属软管等，重新安装，确保施工后信号反馈正常。