附件一：

消防巡查发现地下消防水池外墙漏水，经消防维保现场勘查确定，该水池进水管与溢水管施工有误(安装反了)，导致溢水。所以要对消防水池整个给水系统进行改造，需拆除原系统，重新进行安装。具体如下:首先将水池内水排空，将所有管、法兰、液位阀及球阀拆除(由于在水内生锈，需破坏性拆除)，重新焊接镀锌管，再安装法兰、液位阀和球阀等。